## Sheet1
2021.5.27
ウエルブ六甲道5番街1番館 B1系統の排気ダクト内通気障害改善について
株式会社JEM
5月26日、B1ダクトスペース内の排気ダクトの一部を解体し、内部の確認と試運転を行った。
①解体部分からの排気とファンの正常運転を確認した。
②解体部分から消音器を確認し、消音器部分での閉塞がないことを確認した。【写真1】
③消音器以降は、3Fにてダクトから換気ガラリ室につながっており、換気ガラリ室の
ダクト排気口に金網が取り付けてあり、塵芥が堆積して完全閉塞していた。【写真2】
④排気は、換気ガラリ室内に設置された換気ガラリより外部に排出される。
換気ガラリの室内側には網が設置されており、排気口に2重に網を設置することは不要で、
網を再設置すればいずれ閉塞リスクがあるので、網を取り外した。（換気ガラリ室に残置）
⑤網を取り外して運転を行い、正常に排気することを確認した。【写真3、4】
| 【写真1】 | B1ダクト一部解体により消音器部分を観察
消音器のサイズは3ｍ×1.5ｍ×1.3ｍ
写真で光って見える部分（約20㎝幅）は消音器
黒く見える部分（約50㎝幅）は空洞で障害無し
| 【写真2】 | 換気ダクト口の金網と塵芥状況
金網の目は1㎝程度で塵芥により完全閉塞している
部分的に削り落とし、足元は削った塵芥
換気ガラリ側にも網があり、防虫の必要性はないと
判断して、網を取り外して運転した。
| 【写真3】 | 排気ファン試運転
電流値34A（34A×200V×1.7＝11.5kw）で、
11kwの定格運転であることを確認。
（通気障害時は排気が逆流し、電流15A程度）
試運転後、自動運転設定（AM7～9時運転）
| 【写真2】 | 排気ファン試運転
トートバックがファンに吸い込まれている状況
正常に排気運転している
上記の通りで、排気ダクト内の通気障害は解消しました。 |  |  |  | 以上